15 ноября 2020 года

|  |
| --- |
| **П Р О К У Р А Т У Р А**  **Сургутского района** |

**Пресс-релиз**

**«Выявлены нарушения при эксплуатации кислородной станции»**

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения в деятельности БУ «Лянторская городская больница», эксплуатирующего кислородную станцию.

Кислородная станция является источником функционирования аппаратов искусственной вентиляции легких, в связи с чем медицинским учреждением должно быть обеспечено надлежащее содержание данного объекта, включая соблюдение требований пожарной безопасности.

При обследовании кислородной станции установлены нарушения требований пожарной безопасности при ее эксплуатации.

Так, в нарушение Правил противопожарного режима на наружной установке кислородной станции отсутствует обозначение категории по взрывопожарной (пожарной) опасности, а также класса зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Кроме того, допускается хранение баллона с горючим газом (пропаном) совместно с баллонами с кислородом. Также хранение баллона с горючим газом при отсутствии башмака осуществляется в вертикальном положении без предохранительного колпака.

В целях устранения выявленных нарушений, прокуратурой района внесено представление, по результатам которого ответственное должностное лицо больницы привлечено к дисциплинарной ответственности.

Прокурор района А.В. Ерёменко

**При использовании указанной информации ссылка на прокуратуру района является обязательной. При освещении информации в теле-, радиоэфирах необходимо направлять эфирные справки (количество эфиров с учетом повторов) на адрес электронной почты (prokuratura-sr@mail.ru) или по каналам факсимильной связи на тел. 8 (3462) 219971**